ІНФОРМАЦІЯ

про погодження „Інвестиційної програми комунального підприємства 
Броварської міської ради „Броваритепловодоенергія” по водопостачанню та водовідведенню на 2018 рік.
Шановні члени виконкому !

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для комунального підприємства «Броваритепловодоенергія» затверджує національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, яка довела до підприємства обсяг та джерела фінансування інвестиційної програми, що є складовою тарифу на водопостачання та водовідведення. 

Інвестиційною програмою передбачено виконання робіт на всіх етапах транспортування питної води та відведення стоків.
За рахунок коштів підприємства „Броваритепловодоенергія” (амортизаційних відрахувань)  у сумі 1715,92 тис.грн. (без ПДВ) планується виконати наступні заходи з енергозбереження:

Водопостачання
Підприємству необхідно виконати:
1. Планується виконати закупівлю матеріалів для виконання робіт по "Реконструкції водопровідної мережі станції І – го підйому с. Пухівка вул. Набережна, 1". Заміна аварійної ділянки планується в звязку з тим, що водопровідна мережа була введена в експлуатацію ще в 1970 році, та прокладена з чавунних та стальних трубопроводів в місцевості з високим заляганням ґрунтових вод, а також постійної ґрунтової корозії.

На даному трубопроводі відбуваються постійні аварійні ситуації, що в свою чергу  призводить до залишення великої частини міста без питної води, та завдає збитки підприємству при ліквідації аварії та за рахунок витоків води при пориві. 

Реконструкція даної мережі дозволить виключити витрати на непланові та аварійні ремонтні роботи, що в свою чергу підвищить якість питної води, а також забезпечить безперебійне водопостачання.
В даному році планується закупити:

- трубопровід ПЕ 100 SDR 17 DN 1000 мм - 40,0 м.п.; 

- фланці пл. ГОСТ 12820-80 РN10 DN 1000 мм - 4 шт.; 

- втулки буртові ПЕ 100 SDR 17 DN 1000 мм - 2 шт. 

 Загальна вартість інвестиційного проекту (без ПДВ) – 696,586 тис.грн.
2. В звязку з тим, що на двох водогонах які перекачують воду від насосної станції 1-го підйому с. Пухівка до водоочисних споруд в м. Бровари існуючі запірні арматури (засувки) знаходиться в неробочому стані, тому інвестиційною програмою 2018 року планується їх заміна 3 - шт. Ду – 800 мм в водопровідній камері яка знаходиться на виході з насосної станції 1-го підйому с. Пухівка.
Засувки дадуть можливість повного перекриття потрібних ділянок водопроводу та проведення монтажних профілактичних або ремонтних робіт з мінімальною шкодою для населення.

Загальна вартість інвестиційного проекту (без ПДВ) – 278,050 тис.грн.

Водовідведення
Підприємству необхідно виконати:
1. В звязку з тим, що на каналізаційних насосних станціях КНС №7 по вул. Богдана Хмельницького, 53 насос марки Grundfos тип S1 124 AH3 B511; КНС №13 по вул. Голуба Аркадія, 1-в насос марки Grundfos тип S1 134 H1 А511; КНС №2 Шолом - Алейхема, 13/1 насос марки СД 450/22,5 вийшли з ладу, тому для забезпечення безперебійної сталої роботи КНС планується заміна даних фекальних насосних агрегатів.  
Загальна вартість інвестиційного проекту (без ПДВ) - 666,22 тис. грн.
2. В звязку з тим, що на КНС які перекачують каналізаційні стічні води існуючі зворотні клапани знаходиться в неробочому стані, і не дають перекривати повністю зворотній напрямок потоку при вимиканні насосних агрегатів, що в свою чергу порушує нормалізацію роботи каналізаційної насосної станції та змушує постійно перекривати вихідні засувки на напірних колекторах з КНС, щоб не допустити заповнення приймальної камери стоками які при вимкненому насосі будуть стікати з напірних колекторів в зворотньому напрямку. 
Тому інвестиційною програмою 2018 року планується їх заміна 2 - шт. клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 400 Ру 10 та 3 - шт. клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 200 Ру 10. 

Зворотні клапана дадуть можливість повного перекриття стічних вод при вимкнених насосних агрегатах.
Загальна вартість інвестиційного проекту (без ПДВ) - 139,248 тис. грн.
Загальна вартість запланованих робіт для врахування в економічно обґрунтованих тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення на плановий період складає 1715,92 тис.грн. (без ПДВ)
тис.грн. в тому числі за рахунок:

· амортизаційних відрахувань – 1715,92 тис.грн. 
Директор КП "Броваритепловодоенергія" 



В.О. Андрєєв
