Додаток 2

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 26.09.2024 № 1762-78-08

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основних  засобів | Інвентар  ний  номер | Кіль  кість | Причина списання | Первісна вартість  (грн.) | Знос  (грн.) | Залишкова вартість  (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Насос Км 45/55 | 10401769 | 1 | Зношене робоче колесо, гнізда підшипників розбиті, деформований вал, який неможливо відцентрувати, ремонту не підлягає. | 146,11 | 146,11 | 0,00 | 1988 |
| 2. | Електронний регулятор температури ECL-300 «Данфос» | 10402906 | 1 | Зношений клапан, неможливість регулювання температури, ремонту не підлягає. | 22 269,00 | 22 269,00 | 0,00 | 2005 |
| 3. | Насос К 100-80-160 | 10402304 | 1 | Гнізда підшипників та корпус насосу розбиті, зношене робоче колесо, ремонту не підлягає. | 1 317,50 | 1 317,50 | 0,00 | 1998 |
| 4. | Апарат магнітної обробки води АМО.25 | 10401973 | 1 | Деформація та тріщини на корпусі, ремонту не підлягає. | 224,42 | 224,42 | 0,00 | 1990 |
| 5. | Насос К 100-80-160 | 10402305 | 1 | Тріщини на корпусі, раковини на корпусі та валу, гнізда підшипників розбиті, зношене робоче колесо, ремонту не підлягає. | 1 317,50 | 1 317,50 | 0,00 | 1998 |
| 6. | Електронний регулятор температури ECL -300 «Данфос» | 10402829 | 1 | Неможливість регулювання температури, ремонту не підлягає. | 22 334,00 | 22 334,00 | 0,00 | 2005 |
| 7. | Насос К 80-50-200 | 10402087 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, зношене робоче колесо, погнутий вал, ремонту не підлягає. | 610,62 | 610,62 | 0,00 | 1998 |
| 8. | Апарат магнітної обробки води АМО.25 | 10401974 | 1 | Деформація та тріщини на корпусі, ремонту не підлягає. | 224,43 | 224,43 | 0,00 | 1990 |
| 9. | Насос К 80-50-200 | 10401846 | 1 | Деформований вал, посадкове місце робочого колеса зношене, гнізда підшипників розбиті, ремонту не підлягає. | 157,62 | 157,62 | 0,00 | 1992 |
| 10. | Електронний регулятор температури ECL-300 «Данфос» | 10403033 | 1 | Зношений клапан, неможливість регулювання температури, ремонту не підлягає. | 41 333,33 | 41 333,00 | 0,00 | 2007 |
| 11. | Фотометр фотоелектричний | 10605096 | 1 | Неможливо встановити базову лінію. Не відповідає вимогам ДСТУ 9141:2021 Метрологія. | 29,97 | 29,97 | 0,00 | 1993 |
| 12. | Електронний регулятор температури ECL-300 «Данфос» | 10403032 | 1 | Зношений клапан, відсутність пружини, ремонту не підлягає. | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 2007 |
| 13. | Електронний регулятор температури ECL-300 «Данфос» | 10402912 | 1 | Корпус розбитий, ремонту не підлягає. | 21 765,00 | 21 765,00 | 0,00 | 2005 |
| 14. | Апарат електромагнітної обробки води АМО.25 | 10402078 | 1 | Деформація корпусу та численні тріщини, ремонту не підлягає. | 617,39 | 617,39 | 0,00 | 1983 |
| 15. | Електронний регулятор температури ECL-300 «Данфос» | 10402913 | 1 | Тріщини на корпусі, зношений клапан, ремонту не підлягає. | 22 151,00 | 22 151,00 | 0,00 | 2005 |
| 16. | Апарат електронної обробки води АМО.25 | 10402079 | 1 | Деформація корпусу та численні тріщини, ремонту не підлягає. | 617,39 | 617,39 | 0,00 | 1983 |
| 17. | Водонагрівач ПВ-14 | 10402002 | 1 | Численні пошкодження трубок, після ремонту не пройшов гідро випробування (р-10атм), ремонту не підлягає. | 177,20 | 177,20 | 0,00 | 1993 |
| 18. | Насос К 45/30 | 10402065 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, ремонту не підлягає. | 438,69 | 438,69 | 0,00 | 1988 |
| 19. | Насос центробіжний К 80-50-200 | 10402661 | 1 | В чавунному корпусі тріщина, гнізда підшипників розбиті, ремонту не підлягає. | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 2003 |
| 20. | Насос ВКС 20/55 | 10402206 | 1 | Раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо, ремонту не підлягає. | 117,62 | 117,62 | 0,00 | 1995 |
|  | Підсумок |  | 20 |  | 178 498,79 | 178 498,79 | 0,00 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО