Додаток 2

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 30.01.2025 № 1950-86-08

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основних  засобів | Інвентар  ний  номер | Кіль  кість | Причина списання | Первісна вартість  (грн.) | Знос  (грн.) | Залишкова вартість  (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Насос К 80-50-200 | 10401539 | 1 | Внутрішня корозія і раковини корпусу насоса, вал насоса неодноразово реставрувався шляхом наварювання робочої частини, робоче колесо вражене виразковою корозією, розбиті посадкові місця підшипників, ремонту не підлягає. | 294,72 | 294,72 | 0,00 | 1996 |
| 2. | Водонагрівач ПВ-14 | 10401868 | 1 | Численні пошкодження трубок теплообмінника,трубопроводу, після ремонту не пройшов гідро випробування (Р-10атм), ремонту не підлягає | 2794,75 | 2794,75 | 0,00 | 1983 |
| 3. | Водонагрівач ПВ-14 | 10402089 | 1 | Численні пошкодження трубок теплообмінника, після ремонту не пройшов гідро випробування (Р-10атм), ремонту не підлягає. | 6420,30 | 6430,20 | 0,00 | 1981 |
| 4. | Водонагрівач ПВ-14 | 10401822 | 1 | Пошкодження трубок теплообмінника, калачів, після ремонту не пройшов гідро випробування. (Р-10атм), ремонту не підлягає. | 5064,41 | 5064,41 | 0,00 | 1983 |
| 5. | Теплова мережа від ТК-35 до котельні по вул. Москаленка Сергія 16/1(415м.у 2-х трубному вимірі) | 10310230 | 1 | Трубопровід пошкоджений сильною зовнішньою корозією 70%, антикорозійне покриття труб відсутнє, теплоізоляція пошкоджена і місцями відсутня, що не відповідає вимогам ДБН В. 2.5В Теплові мережі, згідно з яким термостійкість ізоляційного матеріалу повинна відповідати розрахунковій температурі теплоносія трубопроводу і забезпечувати термін експлуатації трубопроводу не менше 25 років | 42032,26 | 42032,26 | 0,00 | 1998 |
| 6. | Зовнішня теплова мережа від ТК 15-4 до ТК 15-1 Т1Т2Т3-ду 133-72м, Т4-ду 89-24м. (48м у 2-х трубному вимірі) по бульв. Незалежності, 12 | 10310084 | 1 | Трубопровід пошкоджений сильною зовнішньою корозією, антикорозійне покриття труб відсутнє, теплоізоляція пошкоджена і місцями відсутня, що не відповідає вимогам ДБН В. 2.5В Теплові мережі, згідно з яким термостійкість ізоляційного матеріалу повинна відповідати розрахунковій температурі теплоносія трубопроводу і забезпечувати термін експлуатації трубопроводу не менше 25 років. Термін експлуатації даної теплової мережі становить 32 роки, що перевищує нормативний термін. | 20672,24 | 19035,98 | 1636,26 | 1992 |
|  | Підсумок |  | 6 |  | 77278,68 | 75642,42 | 1636,26 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО