Додаток 4

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 24.04.2025 № 2076-91-08

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області
«Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основних засобів | Інвентар ний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість(грн.) | Знос(грн.) | Залишко ва вартість(грн.) | Рік введення в експлуата цію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | НасосК 80-50-200 з електродвигуном | 10402137 | 1 | зношення робочого колеса насоса, обрив шпонки посадочного місця, розбиті посадочні місця підшипників, розкол робочого колеса, сколи в місцях кріплення, пошкодження ізоляції обмотки статора, просадка місць підшипників, зношення шийки валу місць підшипників, ремонту не підлягає | 1505,10 | 1505,10 | 0,00 | 1994 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ВодонагрівачПВ-12 | 10402122 | 1 | в трьох секціях 60% латунні трубки зношені, не витримали випробування тиском (П=10атм.), ремонту не підлягає | 1486,30 | 1486,30 | 0,00 | 1995 |
| 3. | Регулятор температури ECL Comfort «Danfoss» | 10402908 | 1 | зношений клапан та тріщини на корпусі, ремонту не підлягає | 21778,00 | 21778,00 | 0,00 | 2005 |
| 4. | Установка водохімічної промивки | 10400732 | 1 | внутрішня корозія раковини корпусів двох центробіжних насосів, робочі колеса вражені виразковою корозією, мають значні пошкодження посадкових місць, тріщини в корпусах насосів, розбиті кришки підшипників, наскрізна корозія кузова-фургона водохімічної промивки, рама причепа деформована, чотири колеса, ступиці колес, гальмівна система вийшли з ладу ремонту не підлягає | 6418,60 | 6418,60 | 0,00 | 1988 |
| 5. | Насос КМП65-50-160 | 10402129 | 1 | розбита посадка робочого колеса, вібрація на валу, не центрується вал насоса, обламані отвори кріплення, тріщина вздовж фланця, пошкодження магнітопровода статора, просадка місць підшипників, міжвиткове замикання обмотки, зсув обмотки ротора по валу, замалий опір ізоляції обмотки, ремонту не підлягає | 266,50 | 266,50 | 0,00 | 1996 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | ВодонагрівачПВ-10 (9 секцій) | 10402293 | 1 | зовнішня деформація та велика зношеність корпусу з наявністю корозії та отворів, велика кількість зношених трубочок, в незадовільному стані не придатний для подальшого використання, ремонту не підлягає | 11250,00 | 11250,00 | 0,00 | 1998 |
| 7. | Насос СМ 150 | 10404192 | 1 | корпус насоса зношений, має раковини від корозії, тріщини в кріпленні корпусу, необхідна заміна: робочого колеса, вала насоса, стакана переднього і заднього, всмоктуючого патрубка, підшипників, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1997 |
| 8. | Насос ФГ 144/46 | 10404530 | 1 | пошкодження корпусу насоса має раковини від корозії , тріщини в кріпленні корпусу, пошкодження всмоктуючого патрубка, посадкових місць валу і самого валу, посадкових місць робочого колеса, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1984 |
| 9. | Насос СД 450/22,5 | 10404151 | 1 | корпус насоса зношений, має раковини від корозії, тріщини в кріпленні корпусу, необхідна заміна: робочого колеса, вала насоса, стакана переднього і заднього, всмоктуючого патрубка, підшипників, ремонту не підлягає | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 2009 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Насос СД 160/10 | 10404203 | 1 | пошкодження корпусу насоса, має раковини від корозії, всмоктуючого патрубка, посадкових місць валу і самого валу, посадкових місць робочого колеса, ремонту не підлягає | 46,03 | 46,03 | 0,00 | 1998 |
| 11. | Насос СД 800/32 | 10404127 | 1 | корпус насоса зношений, має раковини від корозії, тріщини в кріпленні корпусу, ремонту не підлягає | 1220,34 | 1220,34 | 0,00 | 2002 |
|  | Підсумок |  | 11 |  | 45470,89 | 45470,87 | 0,02 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО