Додаток  3

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 30.10.2025 № 2310-102-08

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентарний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Насос EL SPER PRT 300 M 40050300 | 10404181 | 1 | Корпус насоса пошкоджений, має раковини від корозії, згорів електродвигун, ремонту не підлягає | 2774,30 | 2774,30 | 0,00 | 2005 |
| 2. | Насос EL SPER PRT 300 M | 10404147 | 1 | Корпус насоса пошкоджений, має раковини від корозії, згорів електродвигун, ремонту не підлягає | 3548,92 | 3548,92 | 0,00 | 2005 |
| 3. | Лічильник теплової енергії Х-12, № 02390, DN 50 | 10405000 | 1 | Не пройшов метрологічну повірку,похибка перевищує допустиму норму, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 2015 |
| 4. | Пересувна каналізаційна насосна станція № 12 | 10310583 | 1 | В результаті довготривалої експлуатації та процесу корозії прогнила підлога, дверцята не зачиняються, оскільки петлі пошкоджені іржею, в цілому контейнер технічно несправний. Насос вийшов з ладу, морально застарілий, енергоємний, має серйозні пошкодження: корпус насоса зношений має раковини від корозії. Ремонту не підлягає. | 1788,14 | 1788,14 | 0,00 | 1998 |
| 5. | Насос КМ 100-80-160 | 10401923 | 1 | Розбита посадка робочого колеса, вібрація по валу, не центрується вал насоса, обламані отвори кріплення, тріщина вздовж фланця. Несправності електродвигуна: пошкодження магнітопроводу статора, просадка місць підшипників, міжвиткове замикання обмотки, зсув обмотки ротора по валу, замалий опір ізоляції обмотки, ремонту не підлягає. | 312,51 | 312,51 | 0,00 | 1990 |
| 6. | Насос К 90/35 | 10401920 | 1 | Розбита посадка робочого колеса, вібрація по валу, не центрується вал насоса, обламані отвори кріплення, тріщина вздовж фланця. Несправності електродвигуна: пошкодження магнітопроводу статора, просадка місць підшипників, міжвиткове замикання обмотки, зсув обмотки ротора по валу, замалий опір ізоляції обмотки, ремонту не підлягає. | 312,50 | 312,50 | 0,00 | 1990 |
| 7. | Водонагрівач ПВ-14 | 10402053 | 1 | Численні пошкодження трубок теплообмінника, після ремонту не пройшов гідровипробування (Р=10атм.), ремонту не підлягає | 5085,60 | 5085,60 | 0,00 | 1984 |
| 8. | Водонагрівач ПВ-10 | 10402200 | 1 | В чотирьох секціях із одинадцяти 70% латунних трубок зношено і не витримали випробування тиском (Р=10атм.), ремонту не підлягає | 5491,27 | 5491,27 | 0,00 | 1995 |
|  | Підсумок |  | 8 |  | 19313,25 | 19313,24 | 0,01 |  |

Міський голова 													       Ігор САПОЖКО