Додаток   2

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 23.12.2025 № 2407-107-08

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентарний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Прилад КСД (контрольно- сигналізуючий диференціальний) | 10400894 | 1 | Вийшов з ладу підсилювач і вимірювальна схема, відпрацював свій технічний ресурс, перебуває в неробочому стані, ремонту не підлягає | 241,48 | 241,48 | 0,00 | 1988 |
| 2. | Прилад КСМ-2 (контрольно- сигналізуючий механізм) | 10400920 | 1 | Вийшов з ладу підсилювач і вимірювальна схема, технічний знос механічних вузлів, перебуває в неробочому стані, ремонту не підлягає | 7,65 | 7,65 | 0,00 | 1994 |
| 3. | Насос К 45/55 | 10402072 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на валу, розбитий корпус, зношене робоче колесо, ремонту не підлягає | 168,88 | 168,88 | 0,00 | 1992 |
| 4. | Насос К 45/30 | 10401777 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо, ремонту не підлягає . | 384,06 | 384,06 | 0,00 | 1985 |
| 5. | AM Спецкузов (будка) | 10504608 | 1 | Граничний знос рами, будки, колісних дисків, електрообладнання, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1991 |
| 6. | Циркуляційний насос TOP-Z 50/7 DM PN | 10405134 | 1 | Коротке замикання обмотки статора, пошкодження ізоляції робочої частини, механічні пошкодження сорочки ротора, коротке замикання на роторі, ремонту не підлягає | 24639,17 | 24639,17 | 0,00 | 2018 |
| 7. | Насос TOP S 40/4 ЕМ | 10404635 | 1 | Коротке замикання обмотки статора, пошкодження ізоляції робочої частини, механічні пошкодження сорочки ротора, коротке замикання на роторі, ремонту не підлягає | 4326,67 | 4326,67 | 0,00 | 2011 |
| 8. | Частотний регулюючий електроприлад | 10402914 | 1 | Перегоріла плата керування, не включає привід, не працює дисплей, у блоці живлення коротке замикання, перегрів силової схеми, ремонту не підлягає | 59257,00 | 59257,00 | 0,00 | 2005 |
| 9. | Регулятор ECL Comfort | 10402907 | 1 | Перегоріла плата керування, не включає привід, не працює дисплей, у блоці живлення коротке замикання, перегрів силової схеми, ремонту не підлягає | 21923,00 | 21923,00 | 0,00 | 2005 |
| 10. | Ліса будівельні | 10402808 | 1 | Корозія труб, деформація, ремонту не підлягає | 2528,32 | 2528,32 | 0,00 | 2004 |
| 11. | Насос TOP Z 30/10 DM | 10404636 | 1 | Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна, ремонту не підлягає | 5583,33 | 5583,33 | 0,00 | 2011 |
| 12. | Насос Wilo ТОР Z25/6 | 10404908 | 1 | Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна, ремонту не підлягає | 3634,00 | 3634,00 | 0,00 | 2015 |
| 13. | Насос TOP Z 30/7 DM PN 6/10 | 10404642 | 1 | Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна, ремонту не підлягає | 3334,16 | 3334,16 | 0,00 | 2012 |
| 14. | Циркуляційний безсальниковий насос WILO ТОР.С. 80/7 | 10405119 | 1 | Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна, ремонту не підлягає | 21671,12 | 21671,12 | 0,00 | 2017 |
| 15. | Насос Wilo ТОР Z 32/7 | 10404789 | 1 | Підшипники зношені,посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна, ремонту не підлягає | 5533,33 | 5533,33 | 0,00 | 2013 |
| 16. | Кондиціонер AKIPA AC S 07 НИ | 10605273 | 1 | Вийшов з ладу компресор зовнішнього блоку кондиціонера, сильна корозія зовнішнього блоку кондиціонера, ремонту не підлягає | 2023,04 | 2023,04 | 0,00 | 2005 |
| 17. | Трансформаторна підстанція контейнерноготипу ТП-981 | 10312008 | 1 | В розподільчому пристрої вигорів кабель 10 кВ в комірці, пошкоджено ізолятори, не закриваються двері комірок та самого контейнера, не вмикається вимикач навантаження часткове вигорання рухомих контактів, у трансформаторі не відкриваються двері, пошкодження ізоляторів вимикачів навантаження, протікання масла, зношення бакової гуми, здуття кришки бака, пошкодження ущільнювачів на вводах високої та низької напруги, коротке замикання по ізоляторам низької напруги. зношений силікагель. В розподільчому пристрої: відсутня комутаційна апаратура, ремонту не підлягає | 34169,00 | 13477,93 | 20691,07 | 2020 |
|  | Підсумок |  | 17 |  | 189424,22 | 168733,14 | 20691,08 |  |

Міський голова 															       Ігор САПОЖКО