Продовження додатку

ПРОЄКТ	№ ПС-442

Додаток 3 
Рішення Броварської міської ради Броварського району
Київської області


Перелік майна, що перебуває на балансі  комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

	№ п/п
	Назва основних
засобів
	Інвентарний
номер
	Кіль
кість
	Причина списання
	Первісна вартість
(грн.)
	Знос
(грн.)
	Залишкова вартість
(грн.)
	Рік введення в експлуатацію

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Перетворювач частоти 
РЄН В.75
	10402897
	1
	Часті відключення в процесі роботи, нестабільна напруга, 
зношення елементів електроніки за строк експлуатації, несправності модуля живлення, не можливо замінити застарілі  запчастини, не задає параметрів, не виходить на режим роботи. Ремонту не підлягає
	83040,00
	78853,91
	4186,09
	2005

	2
	Перетворювач частоти 
РЄН В.75
	10402898
	1
	Часті відключення в процесі роботи, нестабільна напруга, 
зношення елементів електроніки за строк експлуатації, несправності модуля живлення, не можливо замінити застарілі  запчастини, не задає параметрів, не виходить на режим роботи. Ремонту не підлягає
	83425,00
	79221,15
	4203,85
	2005

	3
	Частотно-регулюючий прилад
	10402896
	1
	Часті відключення в процесі роботи, зношення елементів електроніки за строк експлуатації, несправності модуля живлення, не можливо замінити застарілі  запчастини. Ремонту не підлягає
	35475,00
	35475,00
	0.00
	2005

	4
	Частотний перетворювач VLT 2875 «Danfoss»
	10402937

	1
	Часті відключення в процесі роботи, зношення елементів електроніки за строк експлуатації, зношення ізоляції схеми, не можливо замінити застарілі  запчастини, не виходить на режим роботи. Ремонту не підлягає
	13264,00
	12381,59
	882,41
	2006

	5
	Електропривід АТ 16.75 К.1117
	10404681
	1
	Часті відключення в процесі роботи, зношення елементів електроніки за строк експлуатації, несправності модуля живлення, не можливо замінити застарілі  запчастини, не виходить на режим роботи. Ремонту не підлягає

	33000.00
	32010.00
	990.00
	2012

	6
	Кран мостовий однобалочний підвісний ручний вантажопідйомністю 1.0т
	10402306
	1
	Відсутній ланцюг талі, корозія металоконструкцій, пошкоджені тупикові упори та буфери крана. Ремонту не підлягає
	2100,00
	2100,00
	0.00
	1980

	7
	Насос системи опалення DСР 80/3250 Т 
	10403196
	1
	Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна. Ремонту не підлягає
	16753,38
	16753,38
	0,00
	2008

	8
	Насос рециркуляційний (котловий) DAB BPH 120/360.80T
	10403197
	1
	Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна. Ремонту не підлягає
	15639,54
	15639,54
	0.00
	2008

	9
	Насос  рециркуляційний (котловий)DAB BPH 120/360.80T
	 10403198
	1
	Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна. Ремонту не підлягає
	15639,54
	15639,54
	0.00
	2008

	10
	Клапан змішувальний триходовий
	10403200
	1
	Корозійне пошкодження корпусу та внутрішніх деталей, тривала експлуатація та значний фізичний знос. Ремонту не підлягає
	5139,82
	5139,82
	0.00
	2008

	11
	Насос мережний Д 320/50 з електродвигуном
	10400998
	1
	Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна. Ремонту не підлягає
	6500,00
	6500,00
	0,00
	1999

	12
	Насос мережний Д 320/50 з електродвигуном
	10400999
	1
	Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна. Ремонту не підлягає
	5000,00
	5000,00
	0.00
	1999

	

	Підсумок
	
	12
	
	314976,28
	304713,93
	10262,35
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