ПРОЄКТ	№ ПС-442

Додаток 3

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

Перелік майна, що перебуває на балансі  комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентарний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Перетворювач частоти РЄН В.75 | 10402897 | 1 | Часті відключення в процесі роботи, нестабільна напруга, зношення елементів електроніки за строк експлуатації, несправності модуля живлення, не можливо замінити застарілі запчастини, не задає параметрів, не виходить на режим роботи. Ремонту не підлягає | 83040,00 | 78853,91 | 4186,09 | 2005 |
| 2 | Перетворювач частоти РЄН В.75 | 10402898 | 1 | Часті відключення в процесі роботи, нестабільна напруга, зношення елементів електроніки за строк експлуатації, несправності модуля живлення, не можливо замінити застарілі запчастини, не задає параметрів, не виходить на режим роботи. Ремонту не підлягає | 83425,00 | 79221,15 | 4203,85 | 2005 |
| 3 | Частотно-регулюючий прилад | 10402896 | 1 | Часті відключення в процесі роботи, зношення елементів електроніки за строк експлуатації, несправності модуля живлення, не можливо замінити застарілі запчастини. Ремонту не підлягає | 35475,00 | 35475,00 | 0.00 | 2005 |
| 4 | Частотний перетворювач VLT 2875 «Danfoss» | 10402937 | 1 | Часті відключення в процесі роботи, зношення елементів електроніки за строк експлуатації, зношення ізоляції схеми, не можливо замінити застарілі запчастини, не виходить на режим роботи. Ремонту не підлягає | 13264,00 | 12381,59 | 882,41 | 2006 |
| 5 | Електропривід АТ 16.75 К.1117 | 10404681 | 1 | Часті відключення в процесі роботи, зношення елементів електроніки за строк експлуатації, несправності модуля живлення, не можливо замінити застарілі запчастини, не виходить на режим роботи. Ремонту не підлягає | 33000.00 | 32010.00 | 990.00 | 2012 |
| 6 | Кран мостовий однобалочний підвісний ручний вантажопідйомністю 1.0т | 10402306 | 1 | Відсутній ланцюг талі, корозія металоконструкцій, пошкоджені тупикові упори та буфери крана. Ремонту не підлягає | 2100,00 | 2100,00 | 0.00 | 1980 |
| 7 | Насос системи опалення DСР 80/3250 Т | 10403196 | 1 | Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна. Ремонту не підлягає | 16753,38 | 16753,38 | 0,00 | 2008 |
| 8 | Насос рециркуляційний (котловий) DAB BPH 120/360.80T | 10403197 | 1 | Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна. Ремонту не підлягає | 15639,54 | 15639,54 | 0.00 | 2008 |
| 9 | Насос рециркуляційний (котловий)DAB BPH 120/360.80T | 10403198 | 1 | Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна. Ремонту не підлягає | 15639,54 | 15639,54 | 0.00 | 2008 |
| 10 | Клапан змішувальний триходовий | 10403200 | 1 | Корозійне пошкодження корпусу та внутрішніх деталей, тривала експлуатація та значний фізичний знос. Ремонту не підлягає | 5139,82 | 5139,82 | 0.00 | 2008 |
| 11 | Насос мережний Д 320/50 з електродвигуном | 10400998 | 1 | Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна. Ремонту не підлягає | 6500,00 | 6500,00 | 0,00 | 1999 |
| 12 | Насос мережний Д 320/50 з електродвигуном | 10400999 | 1 | Підшипники зношені, посадочні місця підшипників розбиті, робоче колесо зношене, раковини в корпусі, згоріла обмотка двигуна. Ремонту не підлягає | 5000,00 | 5000,00 | 0.00 | 1999 |
|  | Підсумок |  | 12 |  | 314976,28 | 304713,93 | 10262,35 |  |

Міський голова 															       Ігор САПОЖКО