**ПРОЕКТ** № ПС-80

Додаток 2

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основних  засобів | Інвентар  ний  номер | Кіль  кість | Причина списання | Первісна вартість  (грн.) | Знос  (грн.) | Залишкова вартість  (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Насос К 45/30 | 10402080 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо. Ремонту не підлягає. | 94,85 | 94,85 | 0,00 | 1983 |
| 2. | Насос КМ 50-32-125 | 10402881 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо. Ремонту не підлягає. | 1100,00 | 1100,00 | 0,00 | 2005 |
| 3. | Водонагрівач Ду 250 ПВ-14 | 10402035 | 1 | Численні пошкодження трубочок, після ремонту не пройшов гідро випробування (Р-10 атм.) у зв’язку з великим зносом трубок теплообмінника. Ремонту не підлягає. | 3612,84 | 3612,84 | 0,00 | 1995 |
| 4. | Насос К 20- 30 | 10402248 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо. Ремонту не підлягає. | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 1996 |
| 5. | Насос К 80-65-160 | 10402916 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо. Ремонту не підлягає. | 1920,00 | 1920,00 | 0,00 | 2005 |
| 6. | Насос К 45/30 | 10402302 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини та тріщини на корпусі та валу, зношене робоче колесо. Ремонту не підлягає. | 1317,50 | 1317,50 | 0,00 | 1998 |
| 7. | Водонагрівач Ду 276 ПВ -14 | 10402294 | 1 | Численні пошкодження трубочок, після ремонту не пройшов гідро випробування (Р-10 атм.) у зв’язку з великим зносом трубок теплообмінника. Ремонту не підлягає | 25520,00 | 25520,00 | 0,00 | 1998 |
| 8. | Водонагрівач Ду 273 ПВ-14 | 10401968 | 1 | Численні пошкодження трубочок, після ремонту не пройшов гідро випробування (Р-10 атм.) у зв’язку з великим зносом трубок теплообмінника. Ремонту не підлягає. | 4857,78 | 4857,78 | 0,00 | 1990 |
| 9. | Насос К 45/30 | 10401972 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо. Ремонту не підлягає. | 132,29 | 132,29 | 0,00 | 1990 |
| 10. | Водонагрівач ПВ-12 | 10401781 | 1 | Численні пошкодження трубочок, після ремонту не пройшов гідро випробування (Р-10 атм.) у зв’язку з великим зносом трубок теплообмінника. Ремонту не підлягає. | 14791,68 | 14791,68 | 0,00 | 1998 |
| 11. | Насос КМ 80-65-160 | 10402599 | 1 | Згоріла обмотка стартера електродвигуна, міжвиткове коротке замикання, зсув обмотки роутера в осі. Ремонту не підлягає. | 1423,00 | 1423,00 | 0,00 | 2001 |
| 12. | Насос К 45/30 | 10401900 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо. Ремонту не підлягає. | 330,29 | 330,29 | 0,00 | 1983 |
| 13. | Насос К 90/36 | 10401752 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо. Ремонту не підлягає. | 425,71 | 425,71 | 0,00 | 1982 |
| 14. | Насос К 80-65-160 | 10402269 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо. Ремонту не підлягає. | 1669,00 | 1669,00 | 0,00 | 1998 |
| 15. | Дистилятор ДЭ-4-2М | 10400728 | 1 | Негерметичність корпуса, зношення елементів нагріву, накип на основних елементах (електроди, ємкість), перебої в роботі автоматики дистилятора. ремонту не підлягає. | 126,72 | 126,72 | 0,00 | 1992 |
|  | Підсумок |  | 15 |  | 57451,66 | 57451,66 | 0,00 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО