Додаток 2

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 29.02.2024 № 1517-66-08

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основних  засобів | Інвентарний  номер | Кількість | Причина списання | Первіс  на вартість  (грн.) | Знос  (грн.) | Залиш  кова вар  тість  (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Насос SAER ІR 40.200 з електродвигуном | 10403302 | 1 | Насос: зношення робочого колеса насоса, обрив шпонки посадочного місця, розбиті посадочні місця підшипників, розкол робочого колеса, розбиті посадочні місця підшипників, розкол робочого колеса, сколи в місцях кріплення, ремонту не підлягає.  Електродвигун: пошкодження ізоляції обмотки статора. просадка місць підшипників, розбиті посадочні місця підшипників, зношення шийки валу місць підшипників. | 8731,37 | 8731,37 | 0,00 | 2009 |
| 2. | Насос К 90/30 з електродвигуном | 10402066 | 1 | Насос: зношення робочого колеса насоса, обрив шпонки посадочного місця, розбиті посадочні місця підшипників, раковини по корпусу та валу насоса, сколи в місцях кріплення, ремонту не підлягає.  Електродвигун: пошкодження ізоляції обмотки статора, опір ізоляції менш норми правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, розбиті посадочні місця підшипників, зношення шийки валу місць підшипників. | 1082,80 | 1082,80 | 0,00 | 1989 |
| 3. | Насос К 45/55 з електродвигуном | 10401904 | 1 | Насос: зношення робочого колеса насоса, обрив шпонки посадочного місця, розбиті посадочні місця підшипників, раковини по корпусу та валу насоса, сколи в місцях кріплення, ремонту не підлягає.  Електродвигун: пошкодження ізоляції обмотки статора, опір ізоляції менш норми правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, розбиті посадочні місця підшипників, зношення шийки валу місць підшипників. | 232,99 | 232,99 | 0,00 | 1991 |
| 4. | Насос КМП 65-50-160 з електродвигуном | 10402806 | 1 | Насос: зношення робочого колеса насоса, обрив шпонки посадочного місця, розбиті посадочні місця підшипників, раковини по корпусу та валу насоса, сколи в місцях кріплення, ремонту не підлягає.  Електродвигун: пошкодження ізоляції обмотки статора, опір ізоляції менш норми правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, розбиті посадочні місця підшипників, зношення шийки валу місць підшипників. | 53,36 | 53,36 | 0,00 | 2004 |
| 5. | Насос КМП 65-50-160 | 10402192 | 1 | Насос: зношення робочого колеса насоса, обрив шпонки посадочного місця, розбиті посадочні місця підшипників, раковини по корпусу та валу насоса, сколи в місцях кріплення, ремонту не підлягає | 266,50 | 266,50 | 0,00 | 1996 |
| 6. | Насос К 20/30 з електродвигуном | 10401860 | 1 | Насос: зношення робочого колеса насоса, обрив шпонки посадочного місця, розбиті посадочні місця підшипників, розкол робочого колеса, сколи в місцях кріплення, ремонту не підлягає.  Електродвигун: пошкодження ізоляції обмотки статора, опір ізоляції менш норми правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, розбиті посадочні місця підшипників, зношення шийки валу місць підшипників. | 84,99 | 84,99 | 0,00 | 1992 |
|  | Підсумок |  | 6 |  | 10452,01 | 10452,01 | 0,00 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО